## Sheet1
| Strumień wody | Temp. wejściowa | Temp. wyjściowa | Temp. spalin | Sprawność kotła | Zawartość tlenu | Zawartość tlenku węgla | Zawartość tlenku azotu | Zawartość metanu | Zawartość dwutlenku siarki | Zawartość dwutlenku węgla | Zawartość amoniaku | Paliwo było podawane? | Nadmiar powietrza | Zawartość CO dla zawartości tlenu 10% | Zawartość NO dla zawartości tlenu 10% | Zawartość CH4 dla zawartości tlenu 10% | Zawartość SO2 dla zawartości tlenu 10% | Zawartość CO2 dla zawartości tlenu 10% | Zawartość NH3 dla zawartości tlenu 10%
| QH2O | T1 | T2 | Tspalin | η | O2 | CO | NO | CH4 | SO2 | CO2 | NH3 | --- | λ | CO10% | NO10% | CH410% | SO210% | CO210% | NH310%
| m3/h | °c | °c | °c | % | % | % | ppm | ppm | ppm | % | ppm |  | --- | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
| 0.916 | 51 | 62 | 229 | 50.985 | 8.84 | 0.55 | 135.44 | 206.25 | 0 | 6.71 | 18.18 | Nie | 1.727 | 4975.3289 | 122.5197 | 186.5748 | 0 | 60699.0132 | 16.4457
| 0.916 | 51 | 61 | 221 | 46.35 | 11.66 | 0.16 | 110.55 | 188.74 | 0 | 5.94 | 17.7 | Tak | 2.2484 | 1884.3683 | 130.1981 | 222.2848 | 0 | 69957.1734 | 20.8458
| 0.927 | 51 | 61 | 222 | 46.35 | 9.99 | 0.44 | 114.45 | 207.15 | 0 | 6.93 | 17.33 | Nie | 1.9074 | 4396.0036 | 114.346 | 206.9619 | 0 | 69237.0572 | 17.3143
| 0.929 | 50 | 61 | 218 | 50.985 | 11.25 | 0.33 | 115.56 | 207.92 | 0 | 6.11 | 16.53 | Tak | 2.1538 | 3723.0769 | 130.3754 | 234.5764 | 0 | 68933.3333 | 18.6492
| 0.931 | 50 | 60 | 216 | 46.35 | 10.29 | 0.3 | 114.21 | 209.1 | 0 | 6.75 | 15.81 | Nie | 1.9608 | 3081.2325 | 117.3025 | 214.7619 | 0 | 69327.7311 | 16.2381
| 0.931 | 49 | 60 | 225 | 50.985 | 11.54 | 0.42 | 113.33 | 240.88 | 0 | 5.9 | 15.26 | Tak | 2.2199 | 4883.7209 | 131.7791 | 280.093 | 0 | 68604.6512 | 17.7442
| 0.934 | 49 | 60 | 230 | 50.985
| 0.926 | 50 | 59 | 232 | 41.715
| 0.933 | 50 | 59 | 232 | 41.715
Sredni strumień przepływu | 0.927 | m3/h
| 0.0002575 | m3/s
Stałe
| Ciepło właściwe wody |  | 4.2 | kJ·kg-1·K-1
| Strumień masy paliwa |  | 5 | Kg/h
| Strumień masy paliwa |  | 0.0013889 | Kg/s
| Wartość opałowa paliwa |  | 16.8 | kJ·kg-1·K-1